Приложение

к постановлению

Администрации города Ливны

от _12 сентября_2016 г. N _123_

«Приложение

к постановлению

Администрации города Ливны

от 30 декабря 2013 г. N 102

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2014 - 2030 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ливны Орловской области на 2014 - 2030 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны (далее - управление ЖКХ) |
| Организатор Программы | Управление ЖКХ |
| Основная цель и задачи Программы | Основными целями для реализации Программы являются: - повышение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; - стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг); - повышение качества очистки и обеззараживания питьевой воды и сточных вод; - обеспечение экологической безопасности; - повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами |
|  | Основными задачами Программы являются: 1. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 2. повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; 3. привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 4. снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг; 5. увеличение доли капитально отремонтированных жилых домов в общей площади жилищного фонда города Ливны; 6. снижение количества аварий в сетях жилищно-коммунального комплекса; 7. расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2014 - 2030 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап (1 очередь) - с 2014 года по 2018 год; второй этап (расчетный срок) - с 2019 года по 2030 год |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация города Ливны (управление муниципального имущества, управление жилищно-коммунального хозяйства, комитет по экономике, предпринимательству и торговле) |
| Соисполнители Программы | - МУП "Водоканал" - МУП "Комсервис" - Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны - Ливенский МФЭС ОАО "Орелоблэнерго" - ООО "Газпром Теплоэнерго Орел" - МУП «Ливенские тепловые сети» |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 192285,0 тыс. рублей <*>, в том числе: первый этап - 71665 тыс. рублей <*> 2014 год - 9140 тыс. рублей - Ливенский МФЭС ОАО "Орелоблэнерго" - 2140 тыс. рублей - МУП "Водоканал" - 5300 тыс. рублей - МУП "Комсервис" - 1700 тыс. рублей 2015 год - 15106 тыс. рублей - Ливенский МФЭС ОАО "Орелоблэнерго" - 7806 тыс. рублей - МУП "Водоканал" - 5400 тыс. рублей - МУП "Комсервис" - 1900 тыс. рублей 2016 год - 13284 тыс. рублей - Ливенский МФЭС ОАО "Орелоблэнерго" - 5984 тыс. рублей - МУП "Водоканал" - 5400 тыс. рублей - МУП "Комсервис" - 1900 тыс. рублей 2017 год - 15830 тыс. рублей - Ливенский МФЭС ОАО "Орелоблэнерго" - 9530 тыс. рублей - МУП "Водоканал" - 4400 тыс. рублей - МУП "Комсервис" - 1900 тыс. рублей 2018 год - 18305 тыс. рублей - Ливенский МФЭС ОАО "Орелоблэнерго" - 12005 тыс. рублей - МУП "Водоканал" - 4400 тыс. рублей - МУП "Комсервис" - 1900 тыс. рублей второй этап (расчетный срок - с 2019 года по 2030 год) - 120620 тыс. рублей <*>. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции -------------------------------- <*> - кроме финансовых затрат Филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны, ООО «Газпром Теплоэнерго Орел», МУП «Ливенские тепловые сети» |
| Целевые индикаторы | - Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования); - Износ коммунальных систем; - Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности; - Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности; - Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: - Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал; - Удельный расход топлива (газ), куб. м/Гкал; - Обеспеченность потребителей приборами учета, %; - Количество несанкционированных свалок |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры; 2. снижение эксплуатационных затрат; 3. устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; 4. улучшение экологического состояния окружающей среды; 5. развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зонах действия котельных; 6. развитие систем водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности на территории города; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 7. утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории города; - улучшение экологического состояния города; обеспечение надлежащего сбора, вывоза и утилизации твердых и жидких бытовых отходов |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет управление ЖКХ |

1. Обоснование необходимости разработки Программы

Программа разработана в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования цен и тарифов предприятий коммунального комплекса". Программа направлена на осуществление мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективой строительства и ввода в эксплуатацию жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Необходимость разработки и реализации Программы на территории города обусловлена перспективой развития городского округа, общим состоянием коммунального хозяйства, которое должно обеспечить необходимый объем и уровень электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учетом планируемого ввода объектов жилья и социальной инфраструктуры в 2014 - 2028 годах.

Наличие утвержденной Программы является необходимым условием для участия в отборе субъектов Российской Федерации, который проводится Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства".

Программой предусматривается строительство, модернизация и реконструкция объектов в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, снижение их сверхнормативного износа, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, привлечение средств как бюджетных, так и внебюджетных источников.

Разработка Программы выполнялась на основе данных организаций коммунального хозяйства города в соответствии с документом территориального планирования - Генеральным планом города Ливны.

Реализация Программы должна обеспечить:

- увеличение объемов строительства объектов социальной инфраструктуры и жилья;

- модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры города Ливны, в том числе:

- развитие сетей и объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- улучшение экологического состояния городской окружающей среды;

- обеспечение повышения надежности и качества оказываемых потребителям коммунальных услуг.

В соответствии с Программой организациями коммунального комплекса на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации города, разрабатываются инвестиционные программы и выполняются расчеты и обоснования необходимых финансовых ресурсов. Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересами самих коммунальных предприятий в соответствии с механизмом, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования цен и тарифов предприятий коммунального комплекса", на основе этих программ подготавливаются предложения о размере платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями для реализации Программы являются:

- повышение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг);

- повышение качества очистки и обеззараживания питьевой воды и сточных вод;

- обеспечение экологической безопасности;

- повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами.

Основными задачами Программы являются:

1. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2. повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

3. привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

4. снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

5. увеличение доли капитально отремонтированных жилых домов в общей площади жилищного фонда города Ливны;

6. снижение количества аварий в сетях жилищно-коммунального комплекса;

7. расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.

3. Сроки реализации Программы

Программа разработана на 17 лет.

Срок реализации Программы: 2014 - 2030 годы.

4. Перечень программных мероприятий

Программа включает этапы строительства, реконструкции и модернизации объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2014 - 2030 годы по следующим разделам:

Раздел 1. Энергоснабжение.

Раздел 2. Газоснабжение.

Раздел 3. Теплоснабжение.

Раздел 4. Водоснабжение.

Раздел 5. Водоотведение.

Раздел 6. Сбор и утилизация бытовых отходов.

4.1. Раздел 1. Энергоснабжение

Электроэнергия между потребителями распределяется от существующих подстанций мощностью от 160 кВА до 630 кВА. Все трансформаторные подстанции находятся в удовлетворительном состоянии.

Перспективное развитие

Город Ливны является энергодефицитным - значительная часть требуемой энергии поступает из-за пределов области. Для повышения надежности электроснабжения, покрытия роста нагрузок потребуется реконструкция существующих и строительство новых сетей и ПС 220-35 кВ. С этой целью была проведена реконструкция с заменой оборудования и увеличением мощности ПП "Ливенская ТЭЦ" ПАО "Квадра" - "Центральная генерация", построена новая линия 110 кВ для отбора мощности с данного предприятия. Учитывая прирост потребления мощностей и исходя из загрузок существующих трансформаторов городской сети, необходимо строительство новых ПС, которые в своем потреблении заберут нагрузки строящихся районов и освободят мощности для прироста центра города.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на расчетный период строительства определены по данным укрупненных показателей РД 34.20.185-94 <*> "Инструкция по проектированию городских электрических сетей". Электрические нагрузки жилых зданий определены по СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".

Трансформаторная мощность определена с условием размещения объектов и коэффициента загрузки трансформаторов от 60 - 70%.

Количество и мощность трансформаторов в ТП необходимо выбрать в зависимости от категории электроснабжения подключаемых потребителей и их расчетной нагрузки, допустимой перегрузки трансформаторов в аварийном режиме и рекомендуемого коэффициента загрузки трансформаторов, представлены в таблице 1.

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству новых сетей электроснабжения представлен в приложении 1 к Программе.

Таблица выбора мощности трансформаторных подстанций

| N п/п | Наименование | Жилые дома |  |  | Общественные и произв. здания |  | Нагрузка на шинах ТП |  |  | Косинус cos | Выбранная мощность трансформатора | Коэф. загрузки трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во чел. | Удельная мощность кВт/чел. | Нагрузка кВт | Нагрузка кВт | Коэф. участия в max нагрузке | Активная кВт | Реактивная кВАр | Полная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Северо-западная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными, малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами | 6390 | 0,41 | 2620 | - | 0,9 | 2358 | 684 | 2455 | 0,96 |  |  |
| 2 | Жилая застройка, подлежащая трансформации |  |  |  | 60 | 0,8 | 48 | 40,8 | 63 | 0,9 |  |  |
| 3 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами |  |  |  | 72 | - | 72 | 21 | 75 | 0,96 |  |  |
| 4 | Зона промышленных и коммунальных предприятий |  |  |  | 512 | 0,8 | 500 | 240 | 554 | 0,96 |  |  |
| 5 | Зона развития промышленных территорий |  |  |  | 100 | 0,8 | 80 | 38 | 100 | 0,96 |  |  |
| 6 | Зона режимных территорий |  |  |  | 100 | 0,8 | 80 | 38 | 100 | 0,96 | РП - 1 шт. с ТП | (2 x 250) 0,6 |
| 7 | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20 | 9 | 18 | 0,9 | 6 шт. (2 x 250) | 0,6 |
| Северная и центральная части города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными, малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами, зона общественно-жилого назначения и исторического центра города | 14407 | 0,41 | 5907 | - | 0,9 | 5316 | 1541 | 5535 | 0,96 |  |  |
| 2 | Зона дачных участков и садоводства |  | 0,46 |  | 60 | 0,8 | 1174 | 340 | 1222 | 0,96 |  |  |
| 3 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами |  |  |  | 225 | 0,9 | 203 | 59 | 211 | 0,96 |  |  |
| 4 | Зона промышленных и коммунальных предприятий |  |  |  | 370 | 0,8 | 296 | 142 | 328 | 0,96 |  |  |
| 5 | Промзастройка, подлежащая трансформации |  |  |  | 400 | 0,4 | 160 | 77 | 177 | 0,96 |  |  |
| 6 | Зона делового общественного и коммерческого назначения |  |  |  | 500 | 0,4 | 200 | 96 | 221 | 0,9 |  |  |
| 7 | Зона учреждений здравоохранения и соцзащиты |  |  |  | 250 | 0,4 | 100 | 48 | 110 | 0,9 | РП - 1 шт. с ТП (2 x 630) | 0,6 |
| 8 | Зона объектов высшего и среднего профессионального образования |  |  |  | 450 | 0,4 | 180 | 86 | 200 | 0,9 | 3 шт. (2 x 630) | 0,6 |
| 9 | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20 | 9 | 18 | 0,9 | 5 шт. (2 x 250) | 0,6 |
| Восточная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами | 14545 | 0,41 | 5964 | - | 0,9 | 5367 | 1556 | 5588 | 0,96 |  |  |
| 2 | Зона дачных участков и садоводства |  | 0,46 |  | 460 | 0,8 | 368 | 107 | 383 | 0,9 |  |  |
| 3 | Зона промышленных и коммунальных предприятий |  |  |  | 260 | 0,8 | 208 | 100 | 231 | 0,9 |  |  |
| 4 | Зона развития промышленных территорий | 900 | 0,25 |  | 200 | 0,8 | 160 | 77 | 178 | 0,96 |  |  |
| 5 | Зона инженерно-технических сооружений водоотведения и водозаборов |  |  |  |  |  | 200 | 96 | 222 | 0,9 |  |  |
| 6 | Зона кладбищ |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 11 | 0,9 |  |  |
| 7 | Зона режимных территорий |  |  |  | 100 | 0,8 | 80 | 38 | 100 | 0,9 |  |  |
| 8 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  | 125 | 0,8 | 100 | 48 | 111 | 0,9 |  |  |
| 9 | Зона делового общественного и коммерческого назначения |  |  |  | 1000 | 0,4 | 400 | 192 | 444 | 0,9 | РП - 1 шт. с ТП (2 x 400) | 0,6 |
| 10 | Зона учреждений здравоохранения и соцзащиты |  |  |  | 50 | 0,4 | 20 | 10 | 25 | 0,9 | 8 шт. (2 x 400) | 0,6 |
| 11 | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20 | 9 | 18 | 0,9 | 5 шт. (2 x 250) | 0,6 |
| Южная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами | 2988 | 0,41 | 1225 | - | 0,9 | 1103 | 320 | 1108 | 0,96 |  |  |
| 2 | Зона промышленных и коммунальных предприятий |  |  |  | 260 | 0,8 | 208 | 100 | 231 | 0,9 |  |  |
| 3 | Зона кладбищ |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 11 | 0,9 | РП - 1 шт. с ТП (2 x 400) | 0,6 |
| 4 | Зона делового общественного и коммерческого назначения |  |  |  | 2000 | 0,4 | 800 | 384 | 887 | 0,9 | 3 шт. (2 x 400) | 0,6 |
| 5 | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20 | 9 | 18 | 0,9 | 2 шт. (2 x 250) | 0,6 |
| Юго-западная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами | 21778 | 0,41 | 8930 | - | 0,9 | 8096 | 2330 | 8368 | 0,96 |  |  |
| 2 | Зона дачных участков и садоводства |  | 0,46 |  | 460 | 0,8 | 368 | 107 | 383 | 0,9 |  |  |
| 3 | Жилая застройка, подлежащая трансформации |  |  |  | 300 | 0,8 | 240 | 115 | 266 | 0,9 |  |  |
| 4 | Зона промышленных и коммунальных предприятий |  |  |  | 1850 | 0,8 | 1480 | 710 | 1642 | 0,96 |  |  |
| 5 | Промзастройка, подлежащая трансформации |  |  |  | 400 | 0,4 | 160 | 77 | 177 | 0,9 |  |  |
| 6 | Зона делового общественного и коммерческого назначения |  |  |  | 800 | 0,4 | 320 | 154 | 355 | 0,9 | 3 шт. (2 x 400) | 0,6 |
| 7 | Зона учреждений здравоохранения и соцзащиты |  |  |  | 400 | 0,4 | 160 | 77 | 177 | 0,9 | РП - 2 шт. с ТП (2 x 630) | 0,6 |
| 8 | Зона объектов высшего и среднего профессионального образования |  |  |  | 900 | 0,4 | 3600 | 173 | 399 |  | 8 шт. (2 x 630) | 0,6 |
| 9 | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20 | 9 | 18 | 0,9 | 8 шт. (2 x 250) | 0,6 |
| Западная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами | 950 | 0,41 | 390 | - | 0,9 | 351 | 102 | 365 | 0,96 |  |  |
| 2 | Зона промышленных и коммунальных предприятий |  |  |  | 598 | 0,8 | 478 | 138 | 497 | 0,9 |  |  |
| 3 | Зона развития промышленных территорий |  |  |  | 200 | 0,8 | 160 | 77 | 178 | 0,9 |  |  |
| 4 | Зона делового общественного и коммерческого назначения |  |  |  | 2000 | 0,8 | 1600 | 768 | 1774 | 0,9 | РП - 1 шт. с ТП (2 x 250) | 0,6 |
| 5 | Зона кладбищ |  |  |  | 50 | 0,8 | 40 | 12 | 42 | 0,9 | 4 шт. (2 x 250) | 0,6 |
| 6 | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20 | 9 | 18 | 0,9 | 2 шт. (2 x 250) | 0,6 |

4.2. Раздел 2. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение города Ливны развивается в основном на базе природного газа и частично на сжиженном газе. Природный газ подается в город от существующей ГРС "Ливны". ГРС имеет один выход газа давлением p <= 0,6 МПА.

Схема распределения газа по давлению 3-ступенчатая:

| Высокого II категории | p <= 0,6 МПА |
| --- | --- |
| Среднего | p <= 0,3 МПА |
| Низкого | p <= 0,003 МПА |

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты ГРП и ШРП.

Всего в городе ГРП - 6 шт.; ШРП - 152 шт.

В основном по городу проложен газопровод высокого давления.

P = <= 0,6 МПА, к нему подключаются ГРП для снижения давления газа до среднего, низкого. Газопровод среднего давления проложен по ул. Московская, ул. К. Маркса, пл. Победы. К газопроводам низкого давления подключаются существующие мелкие котельные, жилые дома.

Количество квартир в городе всего - 22157 шт., газифицированных природным газом - 22110 шт., сжиженным газом - 47 шт.

Сжиженный газ поставляется в город в баллонах из газонаполнительного пункта Филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны.

Существующая застройка в городе: усадебного типа; 2-х; 3-этажная, 5-этажная и многоэтажная. Общая площадь существующей жилой застройки в городе - 1057,6 тыс. кв. м, в том числе секционной жилой застройки - 667,1 тыс. кв. м, индивидуально-усадебной - 390,5 тыс. кв. м.

В домах установлены газовые плиты и 2-контурные отопительные котлы.

В многоэтажной застройке газ по газопроводам низкого давления подается на пищеприготовление и частично на горячее водоснабжение от проточных газовых водонагревателей для 5-этажной застройки. Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки - централизованное от существующих котельных и ТЭЦ. Охват населения централизованным теплоснабжением - 64%. Газ к отопительным котельным и ТЭЦ подается по газопроводам высокого давления.

Годовой расход газа населением составляет - 72,705 млн. куб. нм/год, коммунальными предприятиями - 20,110 млн. куб. нм/год, промышленностью - 49,132 млн. куб. нм/год. Охват населения газоснабжением в границах города 100%.

Протяженность существующих магистральных газовых сетей в г. Ливны:

высокого давления - 55,54 км;

среднего давления - 6,84 км;

низкого давления - 278,48 км.

Потребности газа на пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение для жилого фонда представлены в таблицах 1 - 2.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленных предприятий;

- хозяйственно-бытовые нужды населения, в том числе - пищеприготовление;

- топливо для теплоисточников.

Таблица 1

Расход газа на коммунально-бытовые нужды

| N п/п | Наименование районов и площадок строительства | Жилой фонд, тыс. кв. м | Население | Годовой расход газа, млн. куб. нм/год | Часовой расход газа, куб. нм/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Существующий жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная и малоэтажная застройка | 390,5 | 18683 | 6,16 | 2680,6 |
| 2 | Малоэтажная и средней этажности застройка | 250,7 | 11994 | 1,583 | 719,64 |
| 3 | Зона малоэтажной и среднеэтажной застройки под развитие многоэтажного строительства | 38,7 | 1852 | 0,244 | 133,34 |
| 4 | Многоэтажная застройка | 339,2 | 16229 | 2,142 | 952,1 |
| 5 | Общественно-жилая зона | 11,5 | 550 | 0,0726 | 40,33 |
| 6 | Зона исторического центра города | 27 | 1292 | 0,171 | 94,75 |
| Всего |  | 1057,6 | 50600 | 10,373 | 4620,76 |

Таблица 2

Расход газа на отопление, вентиляцию

и горячее водоснабжение жилого фонда

| N п/п | Наименование районов и площадок строительства | Жилой фонд, тыс. кв. м | Население | Годовой расход газа, млн. куб. нм/год | Часовой расход газа, куб. нм/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Существующий жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная и малоэтажная застройка | 390,5 | 18683 | 25,398 | 10319,44 |
| 2 | Малоэтажная и средней этажности застройка | 250,7 | 11994 | 11,34 | 4311,1 |
| 3 | Зона малоэтажной и среднеэтажной застройки под развитие многоэтажного строительства | 38,7 | 1852 | 1,766 | 667,92 |
| 4 | Многоэтажная застройка | 339,2 | 16229 | 13,7 | 5195,83 |
| 5 | Общественно-жилая зона | 11,5 | 550 | 0,806 | 304,17 |
| 6 | Зона исторического центра города | 27 | 1292 | 1,891 | 713,33 |
| Всего |  | 1057,6 | 50600 | 54,901 | 21511,79 |

Перспективное развитие

Проектными решениями сохраняются направления использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования для восточной части города "Восточный" микрорайон. Новый "Восточный" микрорайон предлагается для включения в городской округ в целях перспективного его развития.

Восточная часть города

Восточная часть города проектируется под усадебную и многоэтажную застройку и объекты соцкультбыта. Для газоснабжения восточного микрорайона необходимо проложить газопроводы высокого и низкого давления. От существующего газопровода II категории, проложенного от ул. Хохлова в направлении на г. Елец, запроектирован газопровод высокого давления к восточному микрорайону города. К этому газопроводу будут подключены проектируемые ШРП N 17, N 18, N 19, N 7, N 8 и ШРП N 5 и N 6, расположенные в восточной и юго-восточной части города.

Шкафное ГРП N 17 служит для подачи газа низкого давления в жилую застройку с общим расходом газа - 753 куб. нм/час.

Для газоснабжения проектируемых котельных в этих застройках устанавливаются ШРП N 7, N 8, общий расчетный расход газа которых составляет - 4720 куб. нм/час.

Для газоснабжения новых усадебных застроек запроектированы ШРП N 18 и N 19 и газопроводы высокого давления к ним.

Северо-восточная часть города

Газоснабжение усадебных застроек, расположенных на территориях садовых участков в северо-восточной части города, будет осуществляться от существующих ШРП и газопроводов среднего и низкого давления.

Для газоснабжения проектируемой котельной N 4 предлагается установить ШРП N 4 и построить газопровод среднего давления по ул. Московская.

Западная часть города

В западной части города предлагается к строительству участок многоэтажной застройки в районе ул. Совхозная и школа в районе ул. Орловская - ул. 2-я Стрелецкая. Газ используется на пищеприготовление и как топливо для проектируемых котельных N 1, N 2. Котельная N 1 служит для отопления и горячего водоснабжения проектируемой застройки. Котельная N 2 для отопления проектируемой школы.

Для газоснабжения котельной N 1 предусматривается установка ШРП N 1 с расходом газа - 383 куб. нм/час и газопровод высокого давления, проложенный в районе пер. Малый.

Газоснабжение котельной N 2 предполагается осуществлять от проектируемого ШРП N 2 и газопровода высокого давления, проложенного от ул. Орловская. Расчетный расход газа на ШРП N 2 составляет - 337 куб. нм/час.

Юго-западная часть города

Жилая застройка в юго-западной части города представлена индивидуально-усадебным сектором. Газ используется на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, а так же как топливо для проектируемых котельных.

Для снабжения газом жилой застройки и котельных соцкультбыта запроектирован ШРП N 13 и газопровод высокого давления с точкой подключения на ул. Мира. Этот же газопровод снабжает газом котельные N 11, N 12 и ШРП к ним. Газоснабжение проектируемой котельной N 10 осуществляется от существующего газопровода высокого давления, проложенного по ул. Заводская и от проектируемого ШРП N 10.

Южная часть города

Южная часть города представлена застройкой индивидуально-усадебного сектора и проектируемым детским садом на ул. Садовая.

Для газоснабжения усадебного сектора предлагается установка ШРП N 14 и строительство газопровода высокого давления по ул. Пухова. Для газоснабжения проектируемой котельной N 9 по ул. Садовая предлагается установка ШРП N 9 и строительство газопровода высокого давления по ул. Садовая.

На 1-ю очередь в пределах существующей границы города на свободных от застройки территориях предлагается новое строительство и реконструкция в центральной части города.

Газ на участки нового строительства и в реконструируемые кварталы средне-, малоэтажной и индивидуально-усадебной жилой застройки будет подаваться по существующим и новым газопроводам высокого, среднего и низкого давления.

На 1-ю очередь запроектированы: 4 - котельные, 7 - ШРП, газопроводы высокого давления - 2,94 км.

Всего в городе к расчетному сроку запроектировано 11 новых котельных и ШРП к ним, а также 7 ШРП для газоснабжения новых жилых застроек. Протяженность газопроводов высокого давления к расчетному сроку увеличится на 5,9 км, среднего давления - на 0,1 км.

Общий расход газа на сохраняемый существующий жилой фонд (при выбытии 59 тыс. кв. м общей площади) составит - 28709,71 куб. нм/час (без учета промышленности).

Новое перспективное строительство предполагает дальнейшее развитие инфраструктуры всего газового хозяйства г. Ливны (строительство новых и реконструкцию существующих газопроводов и ГРП).

Общий расход газа на новое строительство к расчетному сроку составит - 25198,22 куб. нм/час, в том числе на I-ю очередь - 8161,41 куб. нм/час.

Суммарный расход газа на г. Ливны, учитывающий существующее положение и перспективное развитие города, к расчетному сроку составит - 53907,93 куб. нм/час (без учета расхода газа на промышленные нужды).

Годовые и часовые расходы газа представлены в таблицах 3 - 4.

Таблица 3

Расход газа на коммунально-бытовые нужды

| N п/п | Наименование районов и площадок строительства | Жилой фонд, тыс. кв. м | Население | Годовой расход газа, млн. куб. нм/год | Часовой расход газа, куб. нм/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |
| I очередь (2014 - 2018 г. г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Свободные территории: Многоэтажная застройка в районе ул. Совхозная | 15,75 | 511 | 0,067 | 37,47 |
| 2 | Малоэтажная застройка: ул. Московская, восточнее ул. 1-й Пушкарской, южнее ул. Заливенской, сл. Беломестное | 25,9 | 841 | 0,277 | 154,18 |
| 3 | Реконструируемые территории: в квартале ул. Свердлова, М. Горького, Др. Народов, Пушкина | 11 | 357 | 0,047 | 26,18 |
| 4 | Малоэтажная застройка в кварталах существующей индивидуальной жилой застройки | 153,45 | 4982 | 1,645 | 782,89 |
| Всего |  | 206,1 | 6691 | 2,036 | 1000,72 |
| Расчетный срок (2019 - 2030 г. г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Свободные территории: Многоэтажная застройка | 210,0 | 6000 | 0,792 | 373,58 |
| 2 | Малоэтажная застройка, индивидуально-усадебный сектор | 53,5 | 1528 | 0,504 | 265,39 |
| 3 | Реконструируемые территории: Многоэтажная застройка в кварталах существующей жилой застройки | 17,5 | 500 | 0,066 | 36,67 |
| 4 | Малоэтажная застройка в кварталах существующей индивидуальной жилой застройки | 374,4 | 10697 | 3,53 | 1597,3 |
| Всего |  | 655,4 | 18725 | 4,892 | 2272,94 |

Таблица 4

Расход газа на отопление, вентиляцию

и горячее водоснабжение жилого фонда

| N п/п | Наименование районов и площадок строительства | Жилой фонд, тыс. кв. м | Население | Годовой расход газа, млн. куб. нм/год | Часовой расход газа, куб. нм/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |
| I очередь (2014 - 2018 г. г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Свободные территории: Многоэтажная застройка в районе ул. Совхозная | 15,75 | 511 | 0,739 | 275,28 |
| 2 | Малоэтажная застройка: ул. Московская, восточнее ул. 1-й Пушкарской, южнее ул. Заливенской, Беломестное | 25,9 | 841 | 1,969 | 820,83 |
| 3 | Реконструируемые территории: в квартале ул. Свердлова, М. Горького, Др. Народов, Пушкина | 11 | 357 | 0,517 | 192,36 |
| 4 | Малоэтажная застройка в кварталах существующей индивидуальной жилой застройки | 153,45 | 4982 | 11,67 | 4865,28 |
| Всего |  | 206,1 | 6691 | 14,895 | 6153,75 |
| Расчетный срок (2019 - 2030 г. г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Свободные территории: Многоэтажная застройка | 210,0 | 6000 | 9,711 | 3623,6 |
| 2 | Малоэтажная застройка, индивидуально-усадебный сектор | 53,5 | 1528 | 2,00 | 834,17 |
| 3 | Реконструируемые территории: Многоэтажная застройка в кварталах существующей жилой застройки | 17,5 | 500 | 0,81 | 301,94 |
| 4 | Малоэтажная застройка в кварталах существующей индивидуальной жилой застройки | 374,4 | 10697 | 16,251 | 6775 |
| Всего |  | 655,4 | 18725 | 28,772 | 11534,71 |

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству новых сетей газоснабжения на период с 2014 по 2030 г. г. представлен в приложении 2 к Программе.

4.3. Раздел 3. Теплоснабжение

Существующее положение

Площадь существующего жилого фонда составляет 1057,6 тыс. кв. м, в том числе:

- малоэтажной застройки - 390,5 тыс. кв. м;

- среднеэтажной застройки - 327,9 тыс. кв. м;

- многоэтажной застройки - 339,20 тыс. кв. м.

Потребность в тепле по всему городу составляет:

= 214,38 МВт / 184,82 Гкал/ч

из них:

а) малоэтажной застройки - 94,50 МВт / 81,47 Гкал/ч;

б) среднеэтажной застройки - 68,48 МВт / 59,02 Гкал/ч;

в) многоэтажной застройки - 51,40 МВт / 44,31 Гкал/ч.

По объектам соцкультбыта: Qовг = 48,02 МВт / 41,40 Гкал/ч.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора и объектов соцкультбыта покрываются централизованными системами теплоснабжения от существующих источников тепла, перечень которых см. таблицу N 1.

В этот перечень входят как муниципальные котельные, так и ряд ведомственных котельных.

Общая тепловая мощность данных котельных для жилой застройки составляет  = 282,0 Гкал/ч и 25 тн/пара в час.

Охват населения централизованным теплоснабжением составляет 64%.

Усадебная застройка имеет индивидуальное поквартирное отопление от собственных теплогенераторов с использованием природного газа.

Следует отметить и тот факт, что в существующих котельных основное и вспомогательное оборудование физически и морально устарело и требует реконструкции с заменой на более теплоемкое и эффективное оборудование с вложением новых инвестиций.

И как следствие, закрыты:

- котельная по ул. Свердлова, 66;

- котельная по ул. Горького, 26;

- котельная по ул. Горького, 50;

- котельная по ул. Орджоникидзе;

- котельная по ул. К. Маркса, 147;

с переводом их тепловой нагрузки на новую котельную по ул. Орджоникидзе, мощностью Q = 38 МВт.

Кроме того, намного улучшится экологическая обстановка в данном районе в связи с уменьшением вредных выбросов в атмосферу.

Транспортировка тепла от котельных и ТЭЦ производится по распределительным внутриквартальным сетям.

Теплоносителем для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является горячая вода с параметрами Т = 130 - 70 °C, t = 95 - 70 °C, для систем горячего водоснабжения t = 50 °C.

Системы теплоснабжения в основном закрытые, тупиковые с насосной циркуляцией, двухтрубные и частично - четырехтрубные.

Прокладка трубопроводов в основном подземная в железобетонных каналах и частично - надземная на опорах.

Диаметр трубопроводов - от 500 мм - 25 мм включительно.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 71,0 км.

Тепловые сети на отдельных участках эксплуатируются более 15 лет, подлежат реконструкции с заменой трубопроводов.

Перечень источников теплоснабжения приведен в таблице 1 настоящего раздела.

Таблица 1

Перечень

источников теплоснабжения

| N п/п | Адрес котельной | Наименование организации или ведомственная принадлежность/район обслуживания | Тип котлов, количество | Установленная мощность котлов, кВт | Вид топлива | Количество потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Жилые дома |  | Учебные заведения |  | Административные здания |  | Медицинские учреждения |  | Промышленные и др. объекты |  |
|  |  |  |  |  |  | Ед. | Чел. | Ед. | Чел. | Ед. | Чел. | Ед. | Чел. | Ед. | Чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Энергетиков | Ливенская ТЭЦ/ (микрорайоны N 3, 4, 7) | ТП-45/39 4 шт. КВГМ-50 3 шт. КУ50/150 КГТ 42/440 1 шт. | 33,7 МВт 58,1 МВт 33,7 МВт | газ мазут | 111 | 19820 | 15 | 8353 | 58 | 595 | 4 | 56 |  |  |
| 2 | ул. Орджоникидзе | ООО "Газпром Теплоэнерго Орел" (БМК - 40 центральная часть города) | КВГМ-11,63-115Н 2 шт., КВГМ-7,56-115Н 2 шт. | 38380 | газ Д/т | 134 | 7435 | 14 | 3557 | 98 | 1613 | 3 | 668 | - | - |
| 3 | ул. Заливенская | МУП «Ливенские тепловые сети» (мк/р-н Заливенский) | КВС-2 2 шт. | 1160 | газ | 3 | 455 | 1 | 20 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 4 | ул. Советская | МУП «Ливенские тепловые сети» (мк/р-н УПП ВОС) | КВА-1,0 6 шт. Gт-309Е 3 шт. | 6910 | газ | 12 | 1132 | 2 | 913 | 3 | 25 | - | - | 1 | 10 |
| 5 | ул. Садовая | МУП «Ливенские тепловые сети» (мк/р-н Беломестное) | Хопер-100 3 шт. | 300 | газ | 2 | 44 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ул. Пухова | МУП «Ливенские тепловые сети» (мк/р-н Беломестное) | КЧМ-5 4 шт. | 400 | газ | - | - | 1 | 262 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ул. Аникушкина | МУП «Ливенские тепловые сети» (мк/р-н Заливенский) | Хопер-100 2 шт. Gт-309 1 шт. | 500 | газ | - | - | 1 | 153 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ул. Березовая | МУП «Ливенские тепловые сети» (мк/р-н Роддома) | Е1/9 2 шт. Факел - 4 шт. | 5820 | газ | 2 | 360 | 0 | 0 | - | - | 1 | 250 | - | - |
| 9 | ул. Фрунзе | МУП «Ливенские тепловые сети» (мк/р-н Нефтебазы) | Хопер-100 3 шт. | 300 | газ | 3 | 134 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ул. 2-я Стрелецкая | МУП «Ливенские тепловые сети» (мк/р-н ул. Орловской) | КВА-0,2 5 шт. | 1000 | газ | 1 | 214 | 1 | 163 | - | - | - | - | - |  |
| ВЕДОМСТВЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Фрунзе | ЗАО "Приокский Терминал" (мк/р-н Нефтебазы) | ДКВР-2,5/13 2 шт. | 4,3 МВт | газ мазут | 6 | 331 | - | - | 1 | 30 | - | - | 1 | 40 |

Перспективное развитие

Новое строительство представлено:

- индивидуальная малоэтажная застройка - F = 374,4 тыс. кв. м;

- многоэтажные жилые здания - F = 254,85 тыс. кв. м;

- усадебная застройка - F = 232,85 тыс. кв. м.

Потребность в тепле определена по укрупненным измерениям согласно нормативным данным и частично по аналогам типовых проектов.

В основу расчетов было принято:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 27 °C;

- продолжительность отопительного периода:

- для жилья и соцкультбыта - 207 сут.;

- для детских садов, школ, больниц - 222 сут.

Согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология и геофизика" при расчете часового и годового расхода топлива была принята нормативная норма расхода в кг у.т. для выработки 1 Гкал/ч тепла в количестве - 158,7 кг у.т. при среднем КПД котельного агрегата и теплогенератора - 90% ("Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными коммунальными теплоэнергетическими установками" - МДК4 - 05.2005).

Общий расход тепла по новым площадкам составляет:

- для жилья  = 53,90 МВт / 46,47 Гкал/ч;

- для объектов соцкультбыта  = 35,57 МВт / 30,67 Гкал/ч

и других объектов, не вошедших в перечень, составляет:

= 5022 МВт / 43,20 Гкал/ч.

Распределение тепловых потоков представлено в таблице 2 настоящего раздела.

Таблица 2

Баланс тепловых потоков

| Площадки и их застройка | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Отпуск тепла в МВт/Гкал/ч | Баланс тепла в МВТ/Гкал/ч |  | Расход газа в т.у.т. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дефицит | резерв | часовой | годовой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующий жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| а) Индивидуальная и малоэтажная застройка | 94,50 | 101,12 | - | - | 15,52 | 34,00 |
|  | 81,47 | 87,17 |  |  |  |  |
| б) Среднеэтажная застройка | 68,46 | 73,26 | - | - | 11,25 | 24,67 |
|  | 59,02 | 63,15 |  |  |  |  |
| в) Многоэтажная застройка | 51,40 | 55,00 | - | - | 8,44 | 18,48 |
|  | 44,31 | 47,41 |  |  |  |  |
| г) Объекты соцкультбыта | 48,02 | 51,38 | - | - | 7,71 | 17,50 |
|  | 41,40 | 44,30 |  |  |  |  |
| д) Другие потребители, в том числе соцкультбыт |  | 280,75 242,03 |  |  | 42,92 | 94,65 |
| Всего: | 262,40 | 330,97 |  | 50,22 | 50,60 | 111,6 |
|  | 226,20 | 285,32 |  | 43,30 |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| а) Индивидуальная и малоэтажная застройка | 57,70 | 61,74 | - | - | 9,48 | 21,15 |
|  | 49,74 | 53,22 |  |  |  |  |
| б) Среднеэтажная застройка | 61,80 | 66,13 | - | - | 9,30 | 22,65 |
|  | 53,28 | 57,00 |  |  |  |  |
| в) Многоэтажная застройка | 36,70 | 39,26 | - | - | 6,105 | 13,45 |
|  | 31,63 | 33,85 |  |  |  |  |
| г) Объекты соцкультбыта | 35,58 | 38,07 | - | - | 5,84 | 12,30 |
|  | 30,67 | 32,82 |  |  |  |  |
| Всего: | 191,77 | 205,20 |  |  | 30,72 | 69,55 |
|  | 165,32 | 176,90 |  |  |  |  |

Обеспечение теплом индивидуального малоэтажного строительства и построек средней этажности предлагается от индивидуальных местных теплогенераторов тепла, что исключает строительство внеплощадочных тепловых сетей и частично от блочных котельных.

Обеспечение теплом многоэтажного строительства предлагается от квартальной котельной мощностью Q = 40 МВт.

Объекты соцкультбыта с учетом их удаленности от существующих котельных и тепловых сетей предлагается обеспечивать от местных индивидуальных теплогенераторов тепла, при работе их на природном газе.

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству новых сетей теплоснабжения на период с 2014 по 2030 г. г. представлен в приложении 3 к Программе.

4.4. Раздел 4. Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Ливны в настоящее время являются поверхностные водные объекты/родники.

Генеральным планом сохраняется система водоснабжения объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующих водозаборов при расширении и увеличении их производительности.

Водопроводная сеть города проектируется кольцевой с установкой на ней пожарных гидрантов.

Территория города характеризуется слабовсхолмленным рельефом с абсолютными отметками 135 - 190 м. Система водоснабжения является двухзонной.

В ведении МУП "Водоканала" находятся 4 водозабора.

Водозабор N 1 находится на левом берегу р. Сосны в центральной части города и представляет собой каптажный колодец, объединяющий 7 родников.

Общая производительность составляет 2,4 тыс. куб. м/сутки.

Водозабор N 2 на левом берегу р. Ливенки представлен скважиной, 2 резервуарами по 300 куб. м и хлораторной.

В настоящее время площадка не эксплуатируется.

Водозабор N 3 расположен на правом берегу р. Ливенки в 5 км к северу от города - урочище Ключевка. В состав водозабора включены 11 каптированных родников, резервуары, хлораторная. Общая производительность составляет 9,8 тыс. куб. м/сутки.

Водозабор N 4 "Воротынец" в 3,5 км от водозабора "Ключевка" имеет в своем составе 7 каптированных родников, галерею, резервуар, насосную станцию I подъема.

По водоводу диаметром 300 вода подается в резервуар на водозаборе "Ключевка".

Общая производительность водозабора составляет 5,0 тыс. куб. м/сутки.

От водозабора "Ключевка" вода подается на водопроводный узел "Ключевка-II", состоящий из 2 резервуаров по 3200 куб. м и насосной станции II подъема.

На территории города и в зонах промышленных предприятий имеются отдельно стоящие артезианские скважины. Общая мощность водозаборных сооружений г. Ливны составляет 18,0 тыс. куб. м/сутки и 2,7 млн. куб. м/год. Все водозаборы имеют зоны санитарной охраны.

Среднесуточное водопотребление - 180 л/чел.

Протяженность сетей составляет 182 км. Городской водопровод проложен из труб диаметром 50 - 400 мм.

На сети установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки в районах индивидуальной застройки.

Водой из городской системы водопровода пользуется 95% населения, остальные - из шахтных колодцев.

Качество питьевой воды удовлетворительное и отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества".

Ряд промышленных предприятий имеет собственный забор технической воды из открытого источника.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

В настоящем разделе рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от удельных норм расхода воды (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения").

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения").

Расчетные суточные расходы воды составляют:

, где

Кмах. сут. - 1,2 коэффициент суточной неравномерности;

Qж - норма водопотребления, л/чел. сут.;

N - расчетное число жителей.

В основу определения расходов воды населением положены следующие положения:

- вся неблагоустроенная усадебная территория подключается к городскому водопроводу;

- новая и существующая плотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением;

- низкоплотная застройка (коттеджная) принимается с ванными и местными водонагревателями.

Расходы воды питьевого качества

| N N п/п | Наименование | Население тыс. чел. 1 очередь Расчетный срок | Норма Водопотребл. л/сут. x чел. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточные | Максимально-суточные К = 1,2 |
| 1 | Плотная застройка | 6,0 | 300 | 1,8 | 2,16 |
|  |  | 7,0 |  | 2,1 | 2,52 |
| 2 | Низкоплотная застройка | 45,6 | 230 | 10,5 | 12,6 |
|  |  | 46,1 |  | 10,6 | 12,7 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 1,05 | 1,26 |
|  |  |  |  | 1,06 | 1,27 |
| 4 | Поливочные нужды | 51,6 | 70 | 3,6 | 4,3 |
|  |  | 53,1 | 80 | 4,3 | 5,2 |
|  | Итого: | 51,6 |  | 17,0 | 20,3 |
|  |  | 53,1 |  | 18,1 | 21,7 |

Расход воды на наружное пожаротушение г. Ливны принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84, на внутреннее - со СНиП 2.04.01-85.

Принимается 2 расчетных пожара по 35 л/с каждый и на внутреннее пожаротушение 2 струи по 2,5 л/с.

Противопожарный запас составляет 75 л/с = 270 куб. м/час.

Трехчасовой пожарный запас составляет 810 куб. м.

Потребные свободные напоры воды

Требуемые напоры для водоснабжения населения г. Ливны согласно СНиП 2.04.02-84 п. 2.26 для 1 - 2-этажной застройки составляют 14 м, для 2 - 5 эт. - 26 м.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Требуемые напоры воды в городе для 1 - 2-этажной застройки предусматривается обеспечить насосными станциями II подъема, для 3 - 5-этажных домов возможно применение местных подкачивающих установок.

Источники водоснабжения

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Ливны базируется на использовании верхнедонских водоносных горизонтов, особенно, ливенского и евлановского. Водосодержащими породами являются известняки и доломиты трещиноватые.

Ливенский водоносный горизонт имеет мощность от 1,5 до 5,5 м. Удельный дебит 0,1 - 15 л/сек.

Евлановский водоносный горизонт имеет мощность от 19 до 48 м. Удельный дебит 0,9 - 12 л/сек.

Горизонты являются безнапорными и имеют уклон в сторону долин рек Сосна и Ливенка.

В кровле евлановского горизонта залегают водоупорные глины, отделяющие его от ливенского горизонта. Подземные воды эксплуатируются водозаборами, представляющими собой каптажные колодцы и водосборные галереи.

Итого для г. Ливны эксплуатационные запасы подземных вод составляют 42,7 тыс. куб. м/сутки.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть полностью реализована за счет эксплуатации имеющихся запасов подземных вод с последующей модернизацией существующего оборудования и заменой изношенной техники.

Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02. с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города.

1 пояс зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения составляет 30 м.

Система водоснабжения

Система водоснабжения - объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Суммарный среднесуточный расход питьевой воды г. Ливны на I очередь составляет 17,0 куб. м/сут. на расчетный срок 18,1 куб. м/сут.

Суммарный максимальный расход питьевой воды г. Ливны на I очередь составляет 20,3 куб. м/сут., на расчетный срок 21,7 куб. м/сут.

Обеспечение максимально-суточных расходов достигается за счет использования регулирующих емкостей (резервуаров) на площадке насосной станции II подъема и водонапорной башни по ул. Дзержинского. Там же предусматривается хранение противопожарного и аварийного запаса воды.

Список улиц города Ливны,

обеспеченных централизованным водоснабжением

| ул. Аникушкина | 3-я Набережная |
| --- | --- |
| пер. Ануфриевский | пер. Народный |
| ул. Березовая | ул. Некрасова |
| ул. Баженова | ул. Орджоникидзе |
| ул. 1-я Бутуровка | ул. Орловская |
| ул. 2-я Бутуровка | пер. Октябрьский |
| ул. Бахтина | ул. Октябрьская |
| ул. Беляева | пер. Орловский |
| ул. Быкова | пер. Кольцевой |
| ул. Береговая | пер. Радужный |
| пл. Булгакова | пер. Тихий |
| пер. Воротынский | пер. Луговой |
| ул. Вишневая | ул. Одноличка |
| ул. Воронежская | ул. Пересыханская |
| ул. 2-я Водоразборная | ул. Пухова |
| пер. Водоразборный | ул. Павлова |
| ул. Высоковольтная | ул. Победы |
| ул. 6-й Гвардейской дивизии | ул. 1-я Пушкарская |
| ул. Гражданская | ул. 2-я Пушкарская |
| ул. Гагарина | ул. 3-я Пушкарская |
| ул. Горького | ул. Пролетарская |
| ул. Гайдара | ул. Поликарпова |
| пер. Гражданский | ул. Песочная |
| пер. л-та Губанова | пер. Песочный |
| пер. Гайдара | ул. Прибрежная |
| ул. Георгиевская | ул. Покровская |
| ул. Городнянского | пер. Покровский |
| пос. Горный | ул. 1-я Пионерская |
| ул. Денисова | ул. 2-я Пионерская |
| ул. Др. Народов | ул. Первомайская |
| ул. Демократическая | пер. Первомайский |
| ул. Дзержинского | ул. Пушкина |
| ул. 25-е Декабря | тупик Пушкарский |
| пос. Дорожный | пер. Парковый |
| пер. 1-й Денисова | ул. Привокзальная |
| пер. 2-й Денисова | пер. Пухова |
| ул. Г. Дорофеева | пер. Подгорный |
| ул. Елецкая | пер. Полевой |
| ул. Железнодорожная | ул. Полевая |
| пер. Железнодорожный | ул. Рабочая |
| ул. Жилевская | ул. Редькина |
| ул. Земляничная | пер. 1-й Солнечный |
| ул. Заводская | ул. Селищева |
| ул. Зеленая | ул. Селитренникова |
| пер. Зеленый | ул. Садовая |
| ул. Заливенская | пер. Садовый |
| ул. 2-я Заводская | ул. 2-я Стрелецкая |
| ул. Заовражная | ул. Свердлова |
| ул. Заречная | пер. Стрелецкий |
| пер. Земляничный | ул. Сосновская |
| ул. Звездная | ул. Степная |
| пер. Западный | ул. Северная |
| ул. Индустриальная | ул. Семафорная |
| пер. Кирова | ул. Строительная |
| ул. Комсомольская | ул. Совхозная |
| ул. Казанская | пер. 2-й Солнечный |
| ул. Колхозная | пер. 2-й Стрелецкий |
| ул. Комарова | пер. Сербаловский |
| пер. Комсомольский | ул. Сербаловская |
| пер. Дачный | ул. Суходольная |
| ул. К. Маркса | ул. Славная |
| ул. 2-я Кольцевая | пер. Славный |
| ул. кап. Филиппова | ул. Солнечная |
| ул. Красова | ул. Светлая |
| ул. Красноармейская | ул. Титова |
| ул. Курская | ул. Тургенева |
| ул. Комсомольская (р-н ул. Черкасская) | ул. Тюленина |
|  | ул. Тимирязева |
| ул. Крестьянская | пер. Тихий |
| ул. Кирова | пер. Успенский |
| ул. 1-я Луговая | ул. Успенская |
| ул. 2-я Луговая | ул. Фрунзе |
| ул. Леонова | пер. Фрунзе |
| ул. Ленина | ул. Хохлова |
| ул. Любушкина | пер. Цветочный |
| ул. Лермонтова | ул. лейт. Шебанова |
| ул. Линейная | ул. Шмидта |
| ул. Лескова | ул. Л. Чайкиной |
| ул. Мира | ул. Чкалова |
| ул. Маяковского | пер. Чкалова |
| ул. Московская | ул. 1-я Черкасская |
| пер. Московский | ул. 2-я Черкасская |
| ул. 8-е Марта | пер. Челпанова |
| ул. Молодежная, (сл. Беломестная) | ул. Челпанова |
| ул. 9-е Мая | пер. Черкасский |
| ул. 2-я Молодежная | ул. Чернавская |
| ул. Муравская | ул. Щербакова |
| пер. Молодежный, (пос. Дорожный) | пер. Щербакова |
| пер. Мирный | ул. Элеваторная |
| ул. Насосная | ул. Энергетиков |
| 1-я Набережная | ул. Южная |
| 2-я Набережная | ул. Ямская |

Прогнозный баланс

потребления (реализации) холодной воды

на 2014 - 2030 г. г. (тыс. куб. м)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2520 | 2500 | 2500 | 2480 | 2460 | 2450 | 2430 | 2420 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2360 |

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству новых сетей водоснабжения на период с 2014 по 2030 г. г. представлен в приложении 4 к Программе.

4.5. Раздел 5. Водоотведение

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая канализация прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки и промпредприятий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям города.

Система отведения поверхностного стока с территории города открытая на рельеф местности.

Город Ливны имеет централизованную систему канализации. Сбор сточных вод от жилой застройки и большинства промышленных предприятий осуществляется по уличным сетям в главный коллектор, откуда через главную канализационную насосную станцию поступают на очистные сооружения.

В связи со сложным рельефом местности на сети имеется 7 перекачивающих станций. Канализационные сети города проложены из чугунных и керамических труб диаметром 150 - 300 мм, главный коллектор диаметром 800 - 900 мм.

Протяженность сетей составляет 87 км.

На очистных сооружениях производительностью 35,0 тыс. куб. м/сутки сточные воды города проходят полную биологическую очистку.

В состав очистных сооружений входят:

приемная камера, решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, аэробные минерализаторы, контактные резервуары, воздуходувная станция, илоперегниватели, песковые и иловые площадки.

Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Сосна ниже по течению города.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод определяются исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков

| N N пп | Наименование | Население тыс. чел. 1 очередь Расчетный срок | Норма водоотведения л/сут. x чел. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средне суточные | Максимально-суточные К = 1,2 |
| 1 | Плотная застройка | 6,0 | 300 | 1,8 | 2,16 |
|  |  | 7,0 |  | 2,1 | 2,52 |
| 2 | Низкоплотная застройка | 45,6 | 230 | 10,5 | 12,6 |
|  |  | 46,1 |  | 10,6 | 12,7 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 1,05 | 1,26 |
|  |  |  |  | 1,06 | 1,27 |
|  | Итого: | 51,6 |  | 13,4 | 16,0 |
|  |  | 53,1 |  | 13,8 | 16,5 |

Система канализования

Суммарный среднесуточный расход сточных вод г. Ливны на I очередь составляет 13,4 куб. м/сут., на расчетный срок - 13,8 куб. м/сут.

Суммарный максимальный расход сточных вод г. Ливны на I очередь составляет 16,0 куб. м/сут., на расчетный срок - 16,5 куб. м/сут.

Обеспечение максимально-суточных расходов достигается за счет использования существующих очистных сооружений.

По бассейнам канализования существующая схема расширяется с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

В течение расчетного периода предполагается подключение к городской канализации усадебной застройки.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Поверхностные воды отводятся по самостоятельной сети.

Список улиц города Ливны,

обеспеченных централизованным водоотведением

| ул. Гражданская | ул. Пушкина |
| --- | --- |
| ул. Титова | ул. М. Горького |
| ул. Фрунзе | ул. Орловская |
| ул. Баженова | ул. Свердлова |
| ул. Орджоникидзе | ул. Кирова |
| ул. Октябрьская | ул. Крестьянская |
| ул. Др. Народов | ул. Дзержинского |
| ул. Ленина | ул. Победы |
| ул. К. Маркса | ул. Демократическая |
| ул. Поликарпова | ул. Красноармейская |
| ул. Мира | ул. Железнодорожная |
| ул. Заливенская | ул. Аникушкина |
| ул. Гайдара | ул. Южная |
| ул. Кап. Филиппова | ул. 1-я Бутуровка |

Прогнозный баланс

приема сточных вод на 2014 - 2030 г. г. (тыс. куб. м)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100 | 2100 | 2120 | 2120 | 2140 | 2140 | 2150 | 2180 | 2180 | 2190 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2210 | 2210 |

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству новых сетей водоотведения на период с 2014 по 2030 г. г. представлен в приложении 5 к Программе.

4.6. Раздел 6. Сбор и утилизация бытовых отходов

В муниципальном образовании город Ливны Орловской области решение проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям. Кроме того, на территории муниципального образования существуют несанкционированные свалки.

Очисткой города от мусора, части промышленных отходов, ТБО и жидких отходов занимается Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальный сервис". Общий объем отходов, вывозимых на свалку за 2013 год, составляет 127746 тыс. куб. м/год, в том числе: от населения - 100142 тыс. куб. м/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые как собственным транспортом, так и транспортом вышеназванной специализированной организации, до 27604 тыс. куб. м/год.

В настоящее время норма накопления отходов от населения составляет 1,6 куб. м/год/чел. от многоквартирных домов и 2,5 куб. м/год/чел. от частных домовладений. В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений.

В соответствии с этими нормами количество ТБО на первом этапе составит 127746 тыс. куб. м в год, на втором этапе - 139244 тыс. куб. м. На 8% увеличится вывоз отходов от предприятий и организаций (29812 тыс. куб. м).

Перечень мероприятий по сбору и утилизации твердых и жидких бытовых отходов на период с 2014 по 2030 г. г. представлен в приложении 6 к Программе.

Характеристика действующей системы сбора и вывоза ТБО и ЖБО

| N п/п | Наименова ние администра тивных образований | Свалка ТБО |  | Сливная площадка ЖБО |  | Технические средства по сбору и вывозу ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место нахождения | Состояние | Место нахожде ния | Состоя ние | Авто самосвалы и борто вые машины | Мусоровозы | Контейнерные маши ны | Тракто ры с навес ным оборудо ванием | Трак тор ные тележки | Ассенизационные маши ны | Буль дозе ры | Мусоросборочные контейнеры | Переносные мусоро сборни ки |
| 1. | Муниципальное образование город Ливны | с. Здоровецкие выселки Ливенского района | Удовлетворитель ное | Прием ный коллектор МУП "Водока нал" | Удовлетворительное | 2 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 630 | - |

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

| N п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2013 |  |  |  |  | на 01.01.2018 |  |  |  |  | на 01.01.2030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коли чество жите лей (чел.) | Норма тив накопления ТБО в год на 1 жителя (куб. м) | Объем ТБО (т. куб. м) в год |  |  | Коли чество жите лей (чел.) | Норма тив накоп ления ТБО в год на 1 жителя (куб. м) | Объем ТБО (т. куб. м) в год |  |  | Коли чество жите лей (чел.) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жите ля (куб. м) | Объем ТБО (т. куб. м) в год |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  | Насе ление | Про чие |  |  |  | Насе ление | Про чие |  |  |  | Население | Про чие |
| 1. | Муниципаль ное образо вание город Ливны | - | 2,5 | 127746 | 100142 | 27604 | - | 2,5 | 133495 | 104648 | 28708 | - | 2,5 | 139244 | 109154 | 29812 |
|  | Муниципаль ное образо вание город Ливны | - | 1,6 |  |  |  | - | 1,6 |  |  |  | - | 1,6 |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 127746 | 100142 | 27604 |  |  | 133495 | 104648 | 28708 |  |  | 139244 | 109154 | 29812 |

Прогноз роста объемов вывоза жидких бытовых отходов

| N п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2013 |  |  |  |  | на 01.01.2018 |  |  |  |  | на 01.01.2030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жите лей, пользующих ся услугами по вывозу ЖБО (чел.) | Норма тив накопления ТБО в год на 1 жителя (куб. м/сутки) | Объем ЖБО (т. куб. м) в год |  |  | Коли чество жите лей, пользующих ся услугами по вывозу ЖБО (чел.) | Норма тив накоп ления ТБО в год на 1 жителя (куб. м/сутки) | Объем ЖБО (т. куб. м) в год |  |  | Коли чество жите лей, пользующихся услугами по выво зу ЖБО (чел.) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жите ля (куб. м/сутки) | Объем ЖБО (т. куб. м) в год |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  | Насе ление | Про чие |  |  |  | Насе ление | Про чие |  |  |  | Население | Прочие |
|  | Муниципальное образование город Ливны | - | 2,15 | 2518 | 536 | 1982 | - | 2,15 | 2266 | 490 | 1880 | - | 2,15 | 2040 | 400 | 1500 |
|  | Всего | - | 2,15 | 2518 | 536 | 1982 | - | 2,15 | 2266 | 490 | 1880 | - | 2,15 | 2040 | 400 | 1500 |

Реализацию программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств организаций коммунального комплекса.

В соответствии с Программой организациями коммунального комплекса на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации города, разрабатываются инвестиционные программы и выполняются расчеты и обоснования необходимых финансовых ресурсов. Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересами самих коммунальных предприятий на основе этих программ подготавливаются предложения о размере платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Мероприятия Программы, предусмотренные для ее реализации, подлежат корректировке в процессе подготовки сметной документации по каждому конкретному мероприятию по итогам проводимых торгов, а также в связи с изменениями в Генеральном плане города.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией города Ливны, управлением муниципального имущества, управлением жилищно-коммунального хозяйства, комитетом по экономике, предпринимательству и торговле, организациями коммунального комплекса, проектными, строительно-монтажными и иными подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ при реализации программных мероприятий.

Администрация города в рамках своих полномочий с целью реализации Программы:

- определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- согласовывает производственные программы организаций коммунального комплекса;

- разрабатывает и утверждает на основании Программы техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (ОКК);

- рассматривает проекты инвестиционных программ ОКК по развитию систем коммунальной инфраструктуры; цели инвестиционной программы должны соответствовать целям программы комплексного развития и быть сгруппированы по одной или нескольким из следующих категорий:

а) развитие систем коммунальной инфраструктуры для нужд нового строительства, а также с целью модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

б) повышение качества товаров и услуг организациями коммунального комплекса;

в) улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования;

- в установленном порядке готовит изменения в Программу с учетом реальных потребностей города Ливны;

- участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

- заключает с ОКК договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ ОКК;

- обеспечивает привлечение средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников;

- осуществляет мониторинг реализации Программы, а также мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ;

- контролирует расходование средств, поступающих на реализацию Программы в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также федеральных, областных, муниципальных программ;

- обеспечивает разработку нормативно-правовой базы на уровне местного самоуправления с целью реализации федерального и регионального законодательства в части развития систем коммунальной инфраструктуры;

- публикует информацию о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах коммунального комплекса, а также результаты мониторинга выполнения этих программ;

- привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

- запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Организации коммунального комплекса в рамках своих полномочий при реализации Программы:

- разрабатывают инвестиционные программы, включающие мероприятия, запланированные в Программе;

- представляют разработанные инвестиционные программы в администрацию муниципального образования для их согласования в установленном порядке;

- выполняют утвержденные инвестиционные программы;

- отчитываются перед администрацией города за выполнение инвестиционных программ, расходование запланированных в них средств;

- подают в администрацию города предложения о внесении изменений в Программу и инвестиционные программы с учетом потребностей города Ливны;

- привлекают проектные, строительно-монтажные и иные подрядные организации для выполнения работ в рамках программных мероприятий.

Подрядные организации участвуют в выполнении Программы на основании договоров, заключаемых с организациями коммунального комплекса.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, тарифной составляющей, платы за подключение, инвестиций. В целом на реализацию Программы за период 2014 - 2028 годы планируется направить 192285,0 тыс. рублей <*>, в том числе:

первый этап - 71665 тыс. рублей <*>

2014 год - 9140 тыс. рублей

- Ливенский МФЭС ОАО "Орелоблэнерго" - 2140 тыс. рублей

- МУП "Водоканал" - 5300 тыс. рублей

- МУП "Комсервис" - 1700 тыс. рублей

2015 год - 15106 тыс. рублей

- Ливенский МФЭС ОАО "Орелоблэнерго" - 7806 тыс. рублей

- МУП "Водоканал" - 5400 тыс. рублей

- МУП "Комсервис" - 1900 тыс. рублей

2016 год - 13284 тыс. рублей

- Ливенский МФЭС ОАО "Орелоблэнерго" - 5984 тыс. рублей

- МУП "Водоканал" - 5400 тыс. рублей

- МУП "Комсервис" - 1900 тыс. рублей

2017 год - 15830 тыс. рублей

- Ливенский МФЭС ОАО "Орелоблэнерго" - 9530 тыс. рублей

- МУП "Водоканал" - 4400 тыс. рублей

- МУП "Комсервис" - 1900 тыс. рублей

2018 год - 18305 тыс. рублей

- Ливенский МФЭС ОАО "Орелоблэнерго" - 12005 тыс. рублей

- МУП "Водоканал" - 4400 тыс. рублей

- МУП "Комсервис" - 1900 тыс. рублей

второй этап (расчетный срок - с 2019 года по 2030 год) - 120620 тыс. рублей <*>.

--------------------------------

<*> - кроме финансовых затрат Филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны, ООО «Газпром Теплоэнерго Орел», МУП «Ливенские тепловые сети»

7. Оценка эффективности реализации Программы

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2013 года | Значение целевого показателя на 2018 год | Значение целевого показателя на 2030 год | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,78 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 69 | 60 | 50 | 30 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 51 | 30 | 20 | 10 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 4 | 7 | 12 | 15 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг |  |  |  |  | Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных, реализации мер по ресурсосбережению оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал |  | 26 | 24,5 | 24 | 23,1 |  |
| удельный расход топлива (газ), куб. м/Гкал |  | 160,5 | 157 | 155 | 153,2 |  |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| водоснабжение |  | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
| водоотведение |  | 0,13 | 0,1 | 0,05 | 0,01 |  |
| Износ коммунальных систем, %: | Используется для оценки надежности работы систем, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| водоснабжение |  | 67 | 60 | 55 | 50 |  |
| водоотведение |  | 71 | 65 | 60 | 55 |  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| водоснабжение |  | 28 | 20 | 15 | 10 |  |
| водоотведение |  | 53 | 45 | 40 | 15 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности: | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| водоснабжение |  | 0,8 | 1,8 | 2,6 | 2,6 |  |
| водоотведение |  | 0,2 | 2 | 4 | 4 |  |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, % | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 32 | 75 | 100 | 100 | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 3. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы системы энергоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 4,4 | 3,5 | 2 | 2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 5,1 аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 2 аварии |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы системы энергоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 70 | 65 | 55 | 55 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 10 | 5 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,5 | 5 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, % | Используется для оценки качества работы системы энергоснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения |
| 4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы системы газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы системы газоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 45 | 45 | 44 | 40 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 3 | 3 | 3 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 3 | 3 | 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, % | Используется для оценки качества работы системы газоснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения |
| 5. Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 15 | 5 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным администрации города |

8. Организация контроля за ходом выполнения Программы

Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация города Ливны.

Непосредственное руководство Программой осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, которое несет ответственность за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки и целевое использование бюджетных средств, предоставляет ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры города Ливны Орловской

области на 2014 - 2030 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

НОВЫХ СЕТЕЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2018 Г. Г.

| N п/п | Наименование мероприятий | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | 0,662 |  |  |  |  |  | финансовые средства ОАО "Орелоблэнерго" |
|  | ТП-58 ПЛ-38 |  | 0,331 |  |  |  |  |  |
|  | ТП-127 ПЛ-24 |  | 0,331 |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое перевооружение ТП, РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4 кВ | 0,404 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-131 |  | 0,404 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | 1,074 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП - 11 замена оборудования РУ 6 кВ |  | 0,358 |  |  |  |  |  |
|  | ТП - 17 замена оборудования РУ 6 кВ |  | 0,358 |  |  |  |  |  |
|  | ТП - 26 замена оборудования РУ 6 кВ |  | 0,358 |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция кабельных линий | 2,906 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена КЛ-6 кВ от ТП-073 до ТП-034 |  |  | 2,906 |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий ВЛ - 0,4/6/10 кВ | 4,930 |  |  |  |  |  | финансовые средства ОАО "Орелоблэнерго" |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-141 по ул. Курской |  |  | 1,064 |  |  |  |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-111 по ул. Зеленой |  |  | 0,967 |  |  |  |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-23 по ул. Зеленой |  |  | 0,568 |  |  |  |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-138 по ул. Тимирязева, ул. Воронежская |  |  | 0,725 |  |  |  |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-15 по ул. Дорофеева |  |  | 0,750 |  |  |  |  |
|  | Монтаж СИП 3А от ТП-155 до ТП-138 |  |  | 0,826 |  |  |  |  |
| 8 | Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | 6,939 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство БКТП-069 с ликвидацией ГКТПН-069 |  |  |  |  | 6,939 |  |  |
| 9 | Техническое перевооружение ТП, РП. | 0,436 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4 кВ ТП-42 |  |  |  |  | 0,436 |  |  |
| 10 | Техническое перевооружение ТП, РП. | 1,320 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП - 2 замена оборудования РУ 6 кВ |  |  |  |  | 0,660 |  |  |
|  | ТП - 13 замена оборудования РУ 6 кВ |  |  |  |  | 0,660 |  |  |
| 11 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий ВЛ - 0,4/6/10 кВ | 3,840 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-24 по ул. Воронежской |  |  |  | 0,836 |  |  |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-34 по пер. Стрелецкой |  |  |  | 0,562 |  |  |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-32 по ул. Московской |  |  |  | 1,045 |  |  |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-20 по ул. Леонова |  |  |  | 0,784 |  |  |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-20 по ул. Павлова |  |  |  | 0,300 |  |  |  |
|  | Монтаж СИП 2А по ул. 1-я Бутуровка |  |  |  | 0,313 |  |  |  |
| 12 | Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | 7,535 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство БКТП-22 с ликвидацией ТП-22 |  |  |  |  |  | 7,535 |  |
| 13 | Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | 0,385 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-142 ПЛ-5 |  |  |  |  | 0,385 |  |  |
| 14 | Техническое перевооружение ТП, РП. | 0,450 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП - 6 замена оборудования РУ 6 кВ |  |  |  |  | 0,450 |  |  |
| 15 | Замена кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-15 | 2,144 |  |  | 2,144 |  |  | финансовые средства ОАО "Орелоблэнерго" |
| 16 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий ВЛ - 0,4/6/10 кВ | 4,470 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-37 по ул. Демократической |  |  |  |  |  | 0,677 |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-34 по ул. Фрунзе |  |  |  |  |  | 0,917 |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-105 по ул. Московской |  |  |  |  |  | 0,987 |  |
|  | Монтаж СИП 2А от ТП-23, ТП-13, ТП-111 по ул. Сосновская |  |  |  |  |  | 1,889 |  |
|  | Итого | 37,465 | 2,14 | 7,806 | 5,984 | 9,53 | 12,005 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры города Ливны Орловской

области на 2014 - 2030 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

НОВЫХ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 Г. Г.

| N п/п | Наименование мероприятий | Вводимая мощность | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по этапам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 - 2016 | 2017 - 2020 | 2021 - 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство газопроводов высокого давления |  | согласно финансовому плану АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  | внебюджетные источники (согласно финансовому плану АО "Газпром газораспределе ние Орел") |
|  | Диаметром 76 мм | 0,35 км |  | + |  |  |  |
|  | Диаметром 89 мм | 0,15 км |  | + |  |  |  |
|  | ШРП | 2 шт. |  | + |  |  |  |
|  | в северо-западной части города, в районе ул. Совхозная, ул. Орловская |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газопроводов среднего давления |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 108 мм | 0,1 км |  |  | + |  |  |
|  | ШРП | 1 шт. |  |  | + |  |  |
|  | в северной и центральной части города, в районе ул. Московская |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газопроводов высокого давления |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 57 мм | 0,93 км |  |  | + |  |  |
|  | Диаметром 76 мм | 0,055 км |  |  | + |  |  |
|  | Диаметром 89 мм | 0,3 км |  | + |  |  |  |
|  | Диаметром 159 мм | 0,5 км |  |  |  | + |  |
|  | ШРП | 5 шт. |  | + |  |  |  |
|  | в восточной части города |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство газопроводов высокого давления |  | согласно финансовому плану АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  | внебюджетные источники (согласно финансовому плану АО "Газпром газораспределе ние Орел") |
|  | Диаметром 57 мм | 0,04 км |  |  |  | + |  |
|  | Диаметром 57 мм | 0,06 км |  | + |  |  |  |
|  | Диаметром 76 мм | 1,68 км |  | + |  |  |  |
|  | ШРП | 2 шт. |  |  |  | + |  |
|  | в юго-восточной части города |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство газопроводов высокого давления |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 63 мм | 0,2 км |  |  | + |  |  |
|  | Диаметром 57 мм | 0,35 км |  |  | + |  |  |
|  | ШРП | 1 шт. |  |  | + |  |  |
|  | в южной части города |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство газопроводов высокого давления |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 57 мм | 0,405 км |  |  |  | + |  |
|  | Диаметром 57 мм | 0,05 км |  | + |  |  |  |
|  | Диаметром 76 мм | 0,475 км |  |  |  | + |  |
|  | Диаметром 89 мм | 0,35 км |  |  |  | + |  |
|  | ШРП | 2 шт. |  |  |  | + |  |
|  | в юго-западной части города |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры города Ливны Орловской

области на 2014 - 2030 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

НОВЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 Г. Г.

| N п/п | Наименование мероприятий | Вводимая мощность | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по этапам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 - 2016 | 2017 - 2020 | 2021 - 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство теплотрассы к физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) (ул. К. Филиппова) | 0,7 км | согласно финансовому плану ООО «Газпром Теплоэнерго Орел», МУП «Ливен ские тепловые сети» | + |  |  | внебюджетные источники (согласно финансовому плану ООО «Газпром Теплоэнерго Орел», МУП «Ливенские тепловые сети») |
| 2 | Строительство системы горячего водоснабжения ФОК (ул. К. Филиппова) | 0,7 км |  | + |  |  |  |
| 3 | Строительство системы горячего водоснабжения МКД по ул. Горького, ул. Ленина | 0,6 км |  |  | + |  |  |
| 4 | Строительство теплотрассы от БМК-40 к МКД микрорайона УПП ВОС | 2,6 км |  |  | + |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей микрорайона УПП ВОС | 3,8 км |  |  |  | + |  |
| 6 | Строительство системы горячего водоснабжения детского сада N 9 (ул. К. Филиппова) | 0,9 км |  | + |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры города Ливны Орловской

области на 2014 - 2030 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

НОВЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 Г. Г.

| N п/п | Наименование мероприятий | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство водовода от водозабора N 4 "Воротынск" до станции второго подъема "Ключевка 2" с модернизацией водозабора "Воротынск" | 50,0 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 40,0 | финансовые средства МУП "Водоканал" |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул. Орджоникидзе и ул. Баженова | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена водопровода по ул. Чкалова | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 4 | Реконструкция водопровода по ул. Красноармейская | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 5 | Строительство кольцевого участка водопровода по ул. Садовая | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 6 | Замена водопровода по ул. Орджоникидзе | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 7 | Замена водопровода по ул. Кирова | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  | Итого | 54,6 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 43,2 |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры города Ливны Орловской

области на 2014 - 2030 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

НОВЫХ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 Г. Г.

| N п/п | Наименование мероприятий | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство сетей канализации и КНС в мк/р-не Заливенский | 12,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 7,5 | финансовые средства МУП "Водоканал" |
| 2 | Строительство сетей канализации и КНС в сл. Беломестная | 30,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 23,0 |  |
| 3 | Строительство сетей канализации и КНС в районе ул. Орловская | 12,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |
| 4 | Замена напорного коллектора по ул. Поликарпова от КНС "Промзона" | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| 5 | Замене напорного коллектора по ул. Мира от КНС "Ливгидромаш" | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
|  | Итого | 59,5 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 46,0 |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры города Ливны Орловской

области на 2014 - 2030 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 Г. Г.

| N п/п | Наименование мероприятий | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство комплекса (полигона) приема, переработки, утилизации и захоронения отходов производства и потребления с мусоросортировочным пунктом | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 | финансовые средства МУП "Комсервис" |
| 2 | Строительство (организация) производственно-заготовительных пунктов по приему от населения и предприятий вторичного сырья | 1,2 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 3 | Создание инфраструктуры по сбору ТБО (увеличение и обновление санитарного парка) | 6,62 |  |  |  |  |  | 6,62 |  |
| 4 | Увеличение и обновление парка специальной техники для сбора и утилизации ТБО и санитарной очистки населенных пунктов | 17,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 9,8 |  |
|  | Итого | 40,72 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 31,42 |  |